## CERTIFICADO
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS DE MEDIDORES DE ENERGÍA Avenida 7 # 5N - 220 Barrio Sevilla. Cúcuta. Norte de Santander. Colombia Pbx: 607-5824444 Ext. 7479
CERTIFICADO DE ENSAYOS Y CALIBRACIÓN No. | [11 empty] | 797
Solicitante: |  | M SUAREZ | [22 empty] | No. Protocolo: |  | 1088
Dirección: |  | CLL 3 6-21
Fecha Recepción: |  | 2024-11-26 |  |  | Fecha Calibración y ensayos: | [5 empty] | 2024-12-10 | [6 empty] | Fecha Emisión: |  |  |  | 2024-12-17 |  |  | Oficina:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR
Marca: |  | KRIZIK |  |  | Tensión (V): |  |  |  | 2X120/208 |  |  |  | Tecnología: |  |  |  |  | Electromecanico |  |  |  |  | Componentes: |  |  | Monocuerpo
Modelo: |  | 14 |  |  | Corriente In - Max (A): |  |  |  | 15 | - | 60 |  | Medición: |  |  |  |  | Unidireccional |  |  |  |  | Fabricante: |  |  | KRIZIK
Serie: |  | 10107501 |  |  | Energía: |  |  |  | Activa |  |  |  | Tipo Registrador: |  |  |  |  | Ciclométrico |  |  |  |  | Año Fabricación: |  |  | 2014
Tipo: |  | 2F | - | 3H | Clase: |  |  |  | 2 |  |  |  | Cifras Enteras: |  |  |  |  | 5
Frec. Nominal (Hz): |  | 60 |  |  | Constante: |  |  |  | 240 |  | rev/kWh |  | Cifras Decimales: |  |  |  |  | 2
MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYOS
El método empleado es la comparación diferencial de la magnitud y los pulsos o revoluciones emitidos por él medidor objeto de prueba y los emitidos por el patrón los cuales son proporcionados a la energía y/o magnitud suministrada; Los métodos empleados en calibración y ensayos según NTC 4856:2023 son: Exactitud 4.4.2.2 Comparación de pulsos; Verificación de la constante 4.4.3.2. Dosificación de energía; Corriente de Arranque 4.4.4.1. Revoluciones o pulsos y 4.4.4.2 Indicador de ausencia de carga; 4.4.5 Ensayo de Funcionamiento sin carga, 4.4.5.1 Indicador de ausencia de carga.
TRAZABILIDAD
Para el equipo ZERA- Modelo MT3000 serie ID12708. Los resultados de las mediciones realizadas son trazables metrológicamente al Sistema Internacional de unidades (SI), a través del equipo patrón trifásico interno ZERA No. MT3305, con certificado de calibración No.20230805-2 de 2023-08-05. Calibrado por EPM - área de medición, Empresas públicas de Medellín E.S.P. laboratorio que demuestra su competencia mediante su acreditación.
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente el 95%. CENS realiza los calculos al 95.45%.
CONDICIONES AMBIENTALES Las calibración y ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Calibración y Ensayos de Medidores de Energía Eléctrica de CENS S.A. E.S.P. Las condiciones ambientales durante las pruebas fueron:
Temperatura: |  | 22.4 |  |  |  | Humedad: |  |  |  | N.A
| CONDICIONES DE ENSAYO | [10 empty] | ENSAYO DE EXACTITUD | [6 empty] | MÉTODO |  |  |  |  | NTC 4856:2023 |  |  |  | EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
| Energía - Dirección de flujo | [5 empty] | Activa |  |  | Importada | [8 empty] | 4.4.2.1
| Tensión especificada (V) : | [5 empty] | 120
| Corriente especificada (A) : | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | I |  |  |  |  | FASES |  | %ERROR |  | %+/- U.Exp |  |  | k |  | %+/- Limite
| NTC 4856:2023 | ENSAYO |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
| 4.4.4.1 | Corriente de Arranque |  |  |  |  | NCEAR |  |  |  |  | I min |  | 1 |  |  | RST
| 4.4.5.1 | Funcionamiento sin Carga |  |  |  |  | NCEFC |  |  |  |  | 5% In |  | 1 |  |  | RST
| 4.4.3.2 | Verificación de la Constante |  |  |  |  | NCEVC |  |  |  |  | 100% In |  | 1 |  |  | RST |  | 0.0039 |  | 0.2971 |  |  | 5.7129 |  | 2.5 |  | CEEX
|  | %Error |  | 45766124.053 |  | % +/- U.Exp |  |  |  | 739.4357
[12 empty] | 100% In |  | 1 |  |  | R
|  | Dosificación 1 |  |  | Dosificación 2 |  |  |  | Dosificación 3
| Lectura inicial: | 0.09 |  |  | 1.0004 |  |  |  | 1.0012 |  |  | 100% In |  | 1 |  |  | S
| Lectura final: | 1.5 |  |  | 41190.63 |  |  |  | 41191.66
| Energía Suministrada: | -0.73 |  |  | 0.03 |  |  |  | 41191.63 |  |  | 100% In |  | 1 |  |  | T
[12 empty] | 100% In |  | 0,5i |  |  | RST |  | 0.0032 |  | 0.2579 |  |  | 4.7754 |  | 3 |  | CEEX
|  | Serie |  |  | Tipo |  |  | Color |  | Estado
[12 empty] | 100% In |  | 0,8c |  |  | RST
| Sellos Instalados | [8 empty] | N.A
[10 empty] | N.A |  | 100% In |  | 0,5c |  |  | RST
N.A
[12 empty] | Imax |  | 1 |  |  | RST |  | 0.0071 |  | 0.2971 |  |  | 5.7129 |  | 2.5 |  | CEEX
| Sellos Encontrados | 1497458 |  |  | MARIPOSA |  |  | AMARILLO |  | R
RESULTADO DE EXACTITUD
|  | 1497457 |  |  | MARIPOSA |  |  | AMARILLO |  | R
|  | 1497459 |  |  | MARIPOSA |  |  | AMARILLO |  | R
CONFORMIDAD DEL MEDIDOR
OBSERVACIONES | [14 empty] | Firma Autorizada:
Aprobó - Coordinador Medida
Este documento expresa fielmente el resultado de los ensayos y/o calibraciones realizadas, solamente para el medidor descrito en este documento. Los resultados emitidos se refieren al momento y condiciones en las cuales se realizaron los ensayos y/o calibraciones. Este Certificado no debe ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad y con aprobación por escrito del laboratorio de calibración y ensayos de medidores de energía de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. El Laboratorio de Calibración y Ensayos de Medidores de Energía Eléctrica; No se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de la información proporcionada por el cliente y del uso inadecuado del instrumento. Los datos que corresponden al solicitante, cliente, dirección y municipio, fueron suministrados por el cliente.
Nomenclaturas: | [7 empty] | ENSAYO | [7 empty] | CONFORME |  |  |  | NO CONFORME
U.Exp: Incertidumbre expandida. | [7 empty] | CORRIENTE DE ARRANQUE | [7 empty] | CEFC |  |  |  | NCEFC
H.R: Humedad Relativa. | [7 empty] | FUNCIONAMIENTO SIN CARGA | [7 empty] | CEAR |  |  |  | NCEAR
In: Corriente Nominal | [7 empty] | EXACTITUD | [7 empty] | CEEX |  |  |  | NCEEX
[8 empty] | VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE | [7 empty] | CEVC |  |  |  | NCEVC
Calibrado por: |  | 2405